## Форма ввода
Форма ввода
Заказчик: | ООО Югмонтаж
Контактное лицо: | Перт
Телефон: | 861 254-89-77
E-mail: | ttt@mail.ru
Давление (избыточное), номинальное, кг/см* | 3
Диаметр трубопровода | 100
Максимальный расход газа (норм куб.) | 1000
Минимальный расход газа (норм куб.) | 4
Длинна прямого участка до счетчика, м | 0.5
Длинна прямого участка после счетчика, м | 0.2
Расчитать

## Подбор прибора
Исходные данные |  |  | Заказчик
Давление (избыточное) кг/см2, номинальное | 3 | 7.5 | Заказчик: ООО Югмонтаж
Диаметр трубопровода | 300 |  | Контактное лицо: Перт
Максимальный расход газа, (норм куб.) | 1600 |  | Телефон: 861 254-89-77
Минимальный расход газа, (норм куб.) | 4 |  | E-mail: ttt@mail.ru
Длинна прямого участка до счетчика, м | 0
Длинна прямого участка после счетчика, м | 0 |  |  |  |  | 2.13
Расчетные данные
Согласно технического задания, необходимо обеспечить учет следующих расходов газа:
Максимальный расход газа, (раб. куб.) | 400 |  | Давление газа абсолютное, Мпа | 0.4053 | 479.1667
Минимальный расход газа, (раб. куб.) | 1 |  | Требуемый диапазон измерений, согласно технического задания | 400
Имеются следующие прямые участки до счетчика, Ду | 0
Имеются следующие прямые участки после счетчика, Ду | 0
Измерительный комплекс TFG для заданного диаметра и давления имеет возможность учитывать газ в следующем диапазоне: |  |  | Измерительный комплекс GFG F, для заданного диаметра и давления имеет возможность учитывать газ в следующем диапазоне:
Максимальный расход газа, (норм куб.) | 58018.932 |  | Максимальный расход газа, (норм куб.) | 54000
Максимальный расход газа, (раб. куб.) | 14504.733 |  | Максимальный расход газа, (раб. куб.) | 13500
Минимальный расход газа, (норм куб.) | 152.6814 |  | Минимальный расход газа, (норм куб.) | 54
Минимальный расход газа, (раб. куб.) | 38.1703 |  | Минимальный расход газа, (раб. куб.) | 13.5
Требуемый диапазон измерений, согласно технического задания 1 : 400
TFG имеет возможность измерять расход газа в доступном динамическом диапазоне 1:380. |  |  | GFG F имеет возможность измерять расход газа в доступном динамическом диапазоне 1:100 (по заявке, до 1:180)/
Требуемы прямые участки
L до счетчика (Dy) | 20
L после счетчика (Dy) | 5
Данный минимальный расход нашим прибором TFG не может быть учтен, рекомендуем уменьшить диаметр трубопровода. Интересно, а чем еще вы сможете поймать такой же диапазон измерений? Длинна прямых участков НЕ достаточна. Рекомендуем изыскать любой прямой участок на расстоянии 300 метров. Или применить GFG F.
Заданый диапазон измерений не может быть обеспечен TFG. Заданый максимальный расход газа попадает в допустимый расходомером TFG диапазон. Заданый минимальный расход газа не может быть учтен расходомерным комплексом TFG, при данном давлении и для данного диаметра трубопровода. Длинны прямого участка НЕ достаточно для установки расходомера. |  |  | Требуемый Вам диапазон измерений не может быть достигнут на GFG F без сменных диафрагм. Заданый максимальный расход газа попадает в допустимый расходомером GFG F диапазон. Заданый минимальный расход газа не может быть учтен расходомерным комплексом GFG F, при данном давлении и для данного диаметра трубопровода. Прямые участки для установки расходомера НЕтребуются

## Лист1
A | B | C | D | E | F | G | H | GFG
Давление (избыточное) Мпа | 0.30397 | Давление (абсолютное ) | 0.4053 | 4
A: Диаметр трубопровода; B: 100; F: Диаметр, мм.; H: 100 | Диаметр, мм. | 100 |  | Зимный режим. Диапазон 1:100 | Летний Режим. Диапазон 1:100 | Зимный режим. Диапазон 1:180 | Летний Режим. Диапазон 1:180
Максимальный расход газа (норм куб.) | 1000 | Максимальный расход газа (раб куб.) | 250 |  | TFG имеет возможность вести учет в данном диапазоне, приданном диаметре, норм куб газа в час. | Qmax | 6446.548 | GFG имеет возможность вести учет в данных диапазонах, приданном диаметре, норм куб газа в час. | Qmax | #VALUE! | 250 | 150 | 250 | 250
Минимальный расход газа (норм куб.) | 4 | Минимальный расход газа (раб куб.) | 1 |  |  | Qmin | 16.9646 |  | Qmin | 1 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5
A: Требуется диапазон измерений; B: 250; F: Доступный диапазон измерений; H: 380 | Доступный диапазон измерений |  |  | 100 | 100 | 180 | 180
Длинна прямого участка до счетчика, м | 0.5 | Длинна прямого участка в Ду | 15 |  | Требуемы прямые участки | L до счетчика (Dy) | 20 | Требуемы прямые участки | L до счетчика (Dy) | 2
Длинна прямого участка после счетчика, м | 0.2 | Длинна прямого участка в Ду | 10 |  |  | L после счетчика (Dy) | 5 |  | L после счетчика (Dy) | 1
181
F: Вывод: | Вывод:
F: Данный минимальный расход нашим прибором TFG не может быть учтен, рекомендуем уменьшить диаметр трубопровода. Интересно, а чем еще вы сможете поймать такой же диапазон измерений? Длинна прямых участков НЕ достаточна. Рекомендуем изыскать любой прямой участок на расстоянии 300 метров. Или применить GFG F. | #N/A
20
[13 empty] | Проверка на диапазон дл ядиаметра | Проверка на попадание диапазона в 180
[10 empty] | 1500 | 3 |  | 5
[10 empty] | 1.5 | 0
расход
[8 empty] | прямой участок | 14
20

## Лист2
Код ответа | Содержание ответа
7 | Требуемый Вам диапазон измерений обеспечивается TFG
4 | Заданый диапазон измерений не может быть обеспечен TFG.
3 | Газ с таким расходом по трубе данного диаметра не может быть поставлен. Рекомендуем увеличить диаметр трубопровода.
5 | Заданый минимальный расход газа попадает в допустимый расходомером TFG диапазон.
6 | Заданый минимальный расход газа не может быть учтен расходомерным комплексом TFG, при данном давлении и для данного диаметра трубопровода.
2 | Данный минимальный расход нашим прибором TFG не может быть учтен, рекомендуем уменьшить диаметр трубопровода. Интересно, а чем еще вы сможете поймать такой же диапазон измерений?
1 | Заданый максимальный расход газа попадает в допустимый расходомером TFG диапазон.
10 | Длинна прямых участков достаточна.
11 | Длинна прямых участков НЕ достаточна. Рекомендуем изыскать любой прямой участок на расстоянии 300 метров. Или применить GFG F.
14 | Длинна прямого участка достаточна для установки GFG F.
15 | Длинна прямого участка не достаточна для установки GFG F.
16 | Диапазон измерений соотвествует возможностям расходомера GFG, без смены диафрагм.
17 | Диапазон измерения превышает возможности расходомера , без смены диафрагмы. Рекомендуем рассмотреть расходомер TFG или возможность введения режимов расхода газа "Зимний" и "Летний" с суммарным диапазоном расходов 1:750
19 | Для данного расходомера рекомендуем GFG F с расширенным до 1:180 диапазоном измерения, без смены диафрагм.
21 | Газ с таким расходом по трубе данного диаметра не может учтен прибором GFG. Рекомендуем увеличить диаметр трубопровода перед расходомером..
30 | Требуемый диапазон не может юыть достигнут на приборе GFG F , без установки сменных диафрагм.
41 | Требуемый Вам диапазон измерений обеспечивается GFG F.
40 | Требуемый Вам диапазон измерений не может быть достигнут на GFG F без сменных диафрагм.
44 | Заданый максимальный расход газа не может быть учтен расходомерным комплексом GFG F, при данном давлении и для данного диаметра трубопровода.
43 | Заданый максимальный расход газа попадает в допустимый расходомером GFG F диапазон.
47 | Заданый минимальный расход газа не может быть учтен расходомерным комплексом GFG F, при данном давлении и для данного диаметра трубопровода.
45 | Заданый минимальный расход газа попадает в допустимый расходомером GFG F диапазон.
51 | Длинны прямого участка достаточно для установки расходомера.
50 | Длинны прямого участка НЕ достаточно для установки расходомера.

## Лист3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ду, мм
| Qmin1 | Qmin2 | Qmin3 | Qmax1 | Qmax2 | Qmax3
2
10 | 0.02 | 0.15 |  | 2 | 15 | 15
15 | 0.03 | 0.34 |  | 3 | 33.8 | 33.8
20 | 0.06 | 0.6 |  | 6 | 60 | 60
25 | 0.09 | 0.94 |  | 9 | 93.8 | 93.8
32 | 0.15 | 1.54 |  | 15 | 153.6 | 153.6
40 | 0.24 | 2.4 |  | 24 | 240 | 240
50 | 0.38 | 3.75 |  | 37.5 | 375 | 375
80 | 0.96 | 9.6 |  | 96 | 960 | 960
100 | 1.5 | 15 |  | 150 | 1500 | 1500
150 | 3.38 | 33.75 |  | 337.5 | 3375 | 3375
200 | 6 | 60 |  | 600 | 6000 | 6000
250 | 9.38 | 93.75 |  | 937.5 | 9375 | 9375
300 | 13.5 | 135 |  | 1350 | 13500 | 13500